## Sheet1
Field Side |  |  | Panel side
415V AC 3Phase 4Wire From Field | L1 | 1 | E10
| L2 | 2 | E20
| L3 | 3 | E30
| E | 4 | E
To Motor-1 | U1 | 5 | 1011
| V1 | 6 | 1021
| W1 | 7 | 1031
| E | 8 | E
To Motor-2 | U1 | 9 | 2011
| V1 | 10 | 2021
| W1 | 11 | 2031
| E | 12 | E
To Motor-3 | U1 | 13 | 3011
| V1 | 14 | 3021
| W1 | 15 | 3031
| E | 16 | E
To Motor-4 | U1 | 17 | 4011
| V1 | 18 | 4021
| W1 | 19 | 4031
| E | 20 | E
Winding Temp Motor - 1 | 1A | 21 | 142
| 1B | 22 | 143
Winding Temp Motor - 2 | 2A | 23 | 142
| 2B | 24 | 144
Winding Temp Motor - 3 | 3A | 25 | 142
| 3B | 26 | 145
Winding Temp Motor - 4 | 4A | 27 | 142
| 4B | 28 | 146
Outlet Pressure transmitter(4-20mA) | + | 29 | 154
| - | 30 | 155
| Shield | 31 | 156
Water Shortage Monitoring(4-20mA) | + | 32 | 157
| - | 33 | 158
| Shield | 34 | 159
Setpoint Influence According Manual Influence Setpoint | + | 35 | 160
| - | 36 | 161
| - | 37 | 161
| + | 38 | 162
Common Alarm Potential Free |  | 39 | 163
|  | 40 | 164
|  | 41 | 165
Common Operation Potential Free |  | 42 | 166
|  | 43 | 167
|  | 44 | 168

## Sheet2
Pressure Sensor
Name | MBS 3000 pressure transmitter for industrial applications | 1 | 230 V AC FAN
Make | danfoss
060G1412
Pe | 0 to 10 bar
OUT | 4 to 20mA

## Sheet3
VLT | PANEL
12 | 169
18 | 170
19 | NC
20 | NC
27 | 169
29 | NC
33 | NC
42 | NC
46 | NC
50 | NC
53 | 153
55 | 152 | VLT 01
1 | VLT 55
2 | 151
3 | NC
L1 | 5E11
L2 | 5E21
L3 | 5E31
U | D10
V | D20
w | D30